## Premessa
Premessa
Se un qualunque gas, anche fisiologicamente inerte, si aggiunge o si miscela all’atmosfera che respiriamo, la concentrazione di ossigeno diminuisce e si ottiene una sotto-ossigenazione.
Gli infortuni, spesso mortali, connessi all’utilizzo di gas tecnici in campo industriale, piuttosto che alle condizioni tipiche di utilizzo dello specifico fluido (bassa temperatura, alta pressione, ecc.), sono causati dall’impoverimento di ossigeno a seguito di rilascio in ambiente non adeguatamente aerato.
Il presente lavoro, in assenza di norme tecniche specifiche in materia, rappresenta un tentativo di fornire al personale di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro, uno strumento di calcolo per una stima quantitativa di massima delle condizioni ambientali conseguenti al rilascio di gas tecnico in luogo chiuso o considerabile chiuso in relazione alla densità di tale gas.
Le considerazioni svolte sono frutto di esperienze in attività di vigilanza inerenti la legislazione in materia di protezione da atmosfere esplosive e di sintesi della letteratura tecnica reperita.
N.B. L'autore e la Struttura di appartenenza non si assumono alcuna responsabilità relativamente ai risultati derivanti dall’utilizzo del presente strumento di calcolo, i quali devono in ogni caso essere letti e valutati in modo critico.
Scopo
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di fornire un approccio metodologico per una valutazione di massima del rischio di asfissia, correlato all’utilizzo di gas tecnici in ambienti chiusi.
Tali fluidi, per lo più in circostanze accidentali, possono fuoriuscire dai loro sistemi di contenimento secondo diverse modalità in relazione alle caratteristiche di stoccaggio e alla velocità di emissione: sotto forma di gas/vapore (singola fase), di liquido che evapora in modo trascurabile nell’emissione (singola fase), di liquido che evapora massivamente in seguito al rilascio (modalità tipica dei gas liquefatti).
Le più comuni sorgenti di emissione (SE) di gas nell’industria, sono rappresentate da valvole, riduttori di pressione, connessioni rapide, attacchi di laboratorio, sfiati di processo, bombole, serbatoi di stoccaggio fissi o carrellati, pompe, compressori, ecc.
Le emissioni qui considerate avvengono generalmente sotto forma di gas, anche nel caso in cui il fluido si trovi all'interno del suo sistema di contenimento allo stato liquido perchè compresso (anidride carbonica) o refrigerato (azoto). Infatti, a condizioni atmosferiche l'emissione attraverso un orifizio o un foro, oppure, nel caso dell'azoto liquido, di sversamento accidentale di modesti quantitativi (alcuni litri) da dewar, consente un rapido passaggio di stato liquido-gas.
Metodo di calcolo
La possibilità di formazione di atmosfere sotto-ossigenate in ambiente chiuso a seguito di emissione di gas tecnico dal relativo sistema di contenimento, è stata determinata facendo riferimento, in via analogica, alla normativa e letteratura tecnica relativa alla classificazione delle aree a rischio di esplosione (AtEx), in quanto in essa vengono forniti modelli generali per la stima delle portate di emissione, del grado di efficacia e di efficienza della ventilazione per la diluizione dei gas, nonchè dell'estensione dell'eventuale zona pericolosa.
Quale soglia di pericolosità di una miscela gas-aria il metodo adottato utilizza, in luogo del Limite inferiore di infiammabilità (LFL), la quantità (vol/vol) di gas irrespirabile alla quale corrisponde una riduzione della concentrazione di ossigeno fino a circa il 16 %.
Le caratteristiche della ventilazione specifiche dell'ambiente considerato costituiscono un elemento necessario per la determinazione della presenza del pericolo di sotto-ossigenazione; tuttavia, informazioni in merito sono spesso difficili da reperire.
Al fine di superare questa difficoltà, considerate anche le molteplici condizioni ambientali riscontrabili nella pratica, è stato adottato un approccio convenzionale, ovvero tutte le possibili situazioni normalmente riscontrabili sono state ricondotte all'interno di alcune tipologie di ventilazione. In ogni caso, deve essere garantita l'effettività della ventilazione selezionata in presenza di potenziali sorgenti di emissione.
Nel caso di aerazione naturale, le diverse tipologie di ventilazione proposte sono state determinate sulla base di quella richiesta per motivi di igiene negli ambienti di lavoro, la quale viene normalmente espressa in termini di rapporto aerante (RA), ovvero rapporto tra la superficie apribile delle finestre di un ambiente e la sua area in pianta (aerazione discontinua).
Sono qui considerati locali con valori di RA pari a 1/10.
Le caratteristiche della ventilazione nell'ambiente (indoor) correlate alla superficie aerante di cui sopra, sono state assunte valutando il risultato del calcolo della portata d'aria, eseguito con i metodi reperibili nella normativa di riferimento, su una serie di ipotetici ambienti con volumi e superfici in pianta via via crescenti ma di pari altezza (otto metri nel caso di ambienti industriali, tre metri nel caso di ambienti civili).
Al fine di consentire una "modulazione" della superficie aerante garantita in presenza di potenziali sorgenti di emissione, le caratteristiche della ventilazione sono state diversificate in base alla percentuale di superficie aperta sul totale di quella apribile, ulteriormente suddivise tra ambiente industriale e ambiente civile (in genere locale di piccole dimensioni), fino alla sua assenza (ventilazione continua per infiltrazioni).
Inoltre, è prevista la possibilità di selezionare una ventilazione di tipo meccanico (UNI 10339:1995).
Una vera e propria classificazione delle zone di asfissia, in analogia alle zone con pericolo di esplosione, non è al momento prevista da alcuna normativa comunitaria.
Bibliografia
A. Rotella, P. Rausei, M. Marigo, U. Fonzar, M. Arezzini, La sicurezza del lavoro negli spazi confinati, Wolters Kluwer Italia Srl, 2012
CEI 31-35:2012, Guida, Atmosfere esplosive. Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)
CEI 31-35;V1:2014, Guida, Atmosfere esplosive. Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)
CEI 31-35;Ab:2018, Guida, Atmosfere esplosive. Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)
CEI EN 60079-10-1:2016, Norma, Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas
Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro, Requisiti e standard - Indicazioni operative e progettuali - Linee Guida, 2006
Marigo M., Rischio da atmosfere esplosive. Classificare le zone a rischio di esplosione con la norma CEI EN 60079-10-1:2016, Wolters Kluwer Italia Srl, 2019
UNI 10339:1995, Norma, Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura

## Interfaccia
1 | Dati d'ingresso
Società/Ditta/Ente
Ambiente in esame (locale, reparto, …) - Progressivo
| Gas tecnico (fluido) considerato | Selezionare
| Se applicabile, capacità della bombola/delle bombole |  | kg
| Temperatura di riferimento (T) |  | °C
| Pressione assoluta del fluido (p) |  | bar
| Volume libero dell'ambiente in esame (V0) |  | m3
2 | Guasto sull'impianto - definizione dell'area di emissione (S)
| Area convenzionale minima di emissione per guasto sull'impianto, valida se regolarmente manutenuto e sorvegliato | Selezionare il componente soggetto a guasto:
mm2
In alternativa:
| Area del foro di guasto determinato sulla base di altri criteri |  | mm2
| Area di emissione considerata (S) |  | mm2
3 | Emissione di azoto in fase liquida a pressione atmosferica | Selezionare
dm3
4 | Portata di emissione
| Portata di emissione massica (Wg) |  | kg/s
| Portata di emissione volumetrica (Qg) |  | m3/s
| Caratteristica di emissione (Q*g) - Figg. C.1 e D.1 EN 60079-10-1 |  | m3/s
5 | Ventilazione indoor - valori convenzionali | Selezionare
| Naturale - velocità media dell'aria (uw) |  | m/s
| Naturale -ricambi d'aria (C) |  | ric/h
| Naturale - portata di ventilazione (Qa) |  | m3/h
| Meccanica - velocità media dell'aria (uw) |  | m/s
| Meccanica - ricambi d'aria (C) |  | ric/h
| Meccanica - portata di ventilazione (Qa) |  | m3/h
6 | Valore medio della concentrazione di gas (Xb) nell'ambiente (V0) a seguito di emissione in presenza della ventilazione generale, in condizioni stazionarie
| Concentrazione di gas nell'ambiente considerata critica (Xcrit) |  | %
| Concentrazione media di gas raggiunta nell'ambiente (Xb) |  | %
7 | Stima dell'estensione della zona pericolosa (r)
Valutazione del grado di diluizione dell'emissione
Estensione della zona pericolosa (r)
Densità del gas rilasciato nell'ambiente (V0) rispetto all'aria
Gas in bombole
8 | Ulteriori valutazione inerenti l'anidride carbonica
ATS Città Metropolitana di Milano - UOC Impiantistica

## Relazioni di calcolo
B.7.2.3 Portata di emissione di gas o vapore
La velocità di emissione del gas è sonica (nel gergo, choked) se la pressione all’interno del contenitore di gas è più alta della pressione critica pc. La pressione critica è determinata mediante la seguente equazione (B.2):
pc = |  | Pa | pressione critica | velocità: | mancano valori
dove:
pa = | 101325 | Pa | pressione atmosferica dell’ambiente considerato
p = |  | Pa | pressione assoluta all’interno del contenitore (sistema di contenimento) nel punto di emissione
γ = |  | (cp/cv) | indice politropico dell’espansione adiabatica (rapporto tra i calori specifici)
- | B.7.2.3.2 Portata di emissione di gas con velocità di emissione subsonica (non choked gas velocity)
Per il gas in esame, la velocità di emissione sub-sonica è una velocità di emissione inferiore alla velocità del suono. La portata di emissione di gas da un contenitore, se la velocità di emissione è sub-sonica, può essere stimata per mezzo della seguente approssimazione (B.3):
Wg = | 0 | kg/s | portata massica di emissione di gas
dove:
Cd = | 0.75 |  | coefficiente di efflusso (adimensionale) che è una caratteristica delle aperture di emissione e tiene conto degli effetti della turbolenza e della viscosità, tipicamente da 0,50 a 0,75 per gli orifizi irregolari e da 0,95 a 0,99 per gli orifizi circolari
S = |  | m2 | sezione dell’apertura (foro), attraverso la quale il fluido è emesso
p = |  | Pa | pressione all’interno del contenimento
γ = |  | (cp/cv) | indice politropico dell’espansione adiabatica oppure rapporto tra i calori specifici (adimensionale)
M = |  | kg/kmol | massa molare del gas
Z = | 1 |  | fattore di comprimibilità (adimensionale) approssimato valido per basse e medie pressioni (per pressioni alte, per esempio sopra i 50 bar, dovrebbe essere applicato il fattore di comprimibilità esatto)
R = | 8314 | J/(kmol∙K) | costante universale dei gas
T = |  | K | temperatura di riferimento
pa = | 101325 | Pa | pressione nell'ambiente esterno al contenimento, es. pressione atmosferica (101.325 Pa)
- | B.7.2.3.3 Portata di emissione di gas con velocità di emissione sonica (choked gas velocity)
Per il gas, la velocità di emissione sonica (vedere B.7.2.3) è equivalente alla velocità del suono. Questa è la massima velocità di emissione teorica. La portata di emissione di gas da un contenitore, se la velocità di emissione è sonica, può essere stimata per mezzo delle seguenti approssimazioni (B.4):
Wg = | 0 | kg/s | portata massica di emissione di gas
dove:
Cd = | 0.75 |  | coefficiente di efflusso (adimensionale), tipicamente da 0,5 a 0,75 per orifizi irregolari e da 0,95 a 0,99 per orifizi circolari
S = |  | m2 | sezione dell’apertura (foro), attraverso la quale il fluido è emesso
p = |  | Pa | pressione assoluta all’interno del contenitore (sistema di contenimento) nel punto di emissione
γ = |  | (cp/cv) | indice politropico dell’espansione adiabatica oppure rapporto tra i calori specifici (adimensionale)
M = |  | kg/kmol | massa molare della sostanza
Z = | 1 |  | fattore di comprimibilità (adimensionale) approssimato valido per bsse e medie pressioni (per pressioni alte, per esempio sopra i 50 bar, dovrebbe essere applicato il fattore di comprimibilità esatto)
R = | 8314 | J/(kmol∙K) | costante universale dei gas
T = |  | K | temperatura di riferimento
Emissioni bi-fase (emissione combinata di gas e liquido)
Esempi tipici di liquidi che evaporano nell'emissione sono: l’emissione di un liquido che, all’interno del sistema di contenimento, si trova ad una temperatura superiore alla sua temperatura di ebollizione (surriscaldato), l’emissione di un gas liquefatto perché compresso (es. GPL), l’emissione di un gas liquido perché refrigerato (GNL). I liquidi come il gas di petrolio liquefatto (GPL), potrebbero comprendere fasi gassose e liquide o immediatamente prima dell’orifizio di emissione oppure dopo l’orifizio di emissione attraverso una varietà di interazioni termodinamiche oppure meccaniche. Questa circostanza potrebbe inoltre determinare lo sgocciolamento e/o la formazione di una pozza che risulterebbe in un ulteriore evaporazione di liquido che contribuirebbe alla formazione della nube di vapore.
- | Portata di emissione di liquido che evapora completamente nell'emissione
Quando si ha la certezza che il liquido evapori tutto nell’emissione (come può avvenire nelle emissioni dirette da un orifizio o un foro), la portata di evaporazione We può essere considerata uguale alla portata totale (liquido + vapore + nebbia) Wt calcolata come segue [f.GB.4.2-1]:
We = | 0 | kg/s | portata di evaporazione del liquido
dove:
Cd = | 0.75 |  | coefficiente di efflusso (adimensionale) che è una caratteristica delle aperture di emissione e tiene conto degli effetti della turbolenza e della viscosità, tipicamente da 0,50 a 0,75 per gli orifizi irregolari e da 0,95 a 0,99 per gli orifizi circolari
S = |  | m2 | sezione dell’apertura (foro), attraverso la quale il fluido è emesso
ρliq = |  | kg/m3 | massa volumica del liquido
f(l) = | 0.2 | (0,1 m) | è una funzione della lunghezza del percorso di fuoriuscita, cioè dall’interno, dove la sostanza è allo stato liquido, all’esterno, dove la sostanza può essere allo stato di vapore + nebbia + liquido, ricavato dal diagramma di pag. 209 della Guida CEI 31-35:2012
p = |  | Pa | pressione assoluta all’interno del contenitore nel punto di emissione
p0 = | 101325 | Pa | pressione assoluta subito dopo l’uscita dal contenitore
- | Quantità di gas evaporato da sversamento di azoto liquido
Ve = | 0 | m3 | quantità di gas
dove:
β = |  |  | coefficiente di espansione liquido-gas (1:705)
- | Portata di evaporazione di azoto liquido da vaso dewar aperto
La portata di emissione viene stimata empiricamente:
We = | 0 | kg/s | portata di evaporazione del liquido
- | Portata di evaporazione di azoto liquido da vaso dewar chiuso
La portata di emissione viene determinata sulla base delle informazioni a catalogo di diversi fornitori:
We = | 0 | kg/s | portata di evaporazione del liquido
n. vasi =
Weu = | 1e-05 | kg/s | portata di evaporazione del liquido unitaria (dewar fino a 100 l)
k = | 5 |  | coefficiente di sicurezza
La portata massica di emissione di gas corrisponde alla seguente portata volumetrica:
Qg = |  | m3/s | portata volumetrica di emissione di gas
dove:
Wg = |  | kg/s | portata massica di emissione di gas
ρgas = |  | kg/m3 | densità (massa volumica) del gas espanso
C.3.6 Diluizione in un locale
C.3.6.2 Concentrazione di fondo ed emissioni in un locale ventilato (escluso il caso di sversamento accidentale di azoto liquido da dewar)
Per le emissioni al chiuso è necessario specificare la concentrazione di fondo del locale, Xb, che è una rappresentazione degli effetti della ventilazione. La concentrazione di fondo è la concentrazione media di gas all’interno del volume in esame (locale o fabbricato) dopo un periodo di tempo durante il quale si è stabilita una condizione stazionaria tra l’emissione e il movimento dell’aria indotto dalla ventilazione. La concentrazione di fondo (vol/vol) può essere stimata come segue (C.1):
Xb = |  | vol/vol | concentrazione di fondo
dove:
f = | 5 |  | grado di miscelazione del gas nell'ambiente, 1 ≤ f ≤ 5 (f = 1: miscelazione uniforme; f > 1, miscelazione inefficiente)
Qg = |  | m3/s | portata di emissione volumetrica di gas
Q2 = |  | m3/s | portata volumetrica della miscela aria/gas in uscita dal locale
con
dove:
C = |  | s-1 | frequenza del numero di ricambi d’aria nel volume dell'ambiente in esame (Qa/V0)
V0 = |  | m3 | volume in esame (locale o fabbricato) (L·W·H)
Nel caso di sversamento accidentale di azoto liquido da dewar, la concentrazione di fondo viene stimata come segue:
Xb = | 0 | vol/vol | concentrazione di fondo
dove:
k = | 2 |  | coefficiente di sicurezza applicato a Xb
Ve = | 0 | m3 | quantità di gas
V0 = |  | m3 | volume in esame (locale o fabbricato) (L·W·H)
Il grado della diluizione può anche essere valutato tramite il valore della concentrazione di fondo del gas (vedere C.3.6.2). Più elevato è il rapporto tra la portata di emissione del gas e la portata dell’aria di ventilazione, più elevata sarà la concentrazione di fondo Xb e più basso sarà il grado di diluizione.
Una concentrazione di fondo pari a zero dovrebbe essere considerata solo all’aperto o in regioni con estrazione locale dell’aria che controlla i movimenti del gas in prossimità della sorgente di emissione. Una concentrazione di fondo trascurabile, descritta come Xb < < Xcrit, potrebbe essere considerata in locali o involucri altamente ventilati. Per contro, una elevata concentrazione di fondo, descritta come Xb > Xcrit, indica un grado di diluizione basso e conseguentemente l'estensione a tutto il locale della zona pericolosa. Una concentrazione di fondo bassa, descritta come Xb < Xcrit, indica la presenza di un luogo pericoloso non esteso a tutto il locale.
Xcrit = |  | vol./vol. | concentrazione critica
dove:
k = | 0.25 |  | coefficiente di sicurezza applicato a Cgas_t per definire la concentrazione critica Xcrit
Cgas_t = | 24 | vol/vol | soglia concentrazione pericolosa di gas (la sostituzione del 24 % di aria con gas irrespirabile, comporta la riduzione di O2 a circa il 16 % )
Dato
Xb = |  | vol./vol. | concentrazione di fondo
la concentrazione di fondo è considerata
J.3 Stima del tempo richiesto per diluire un’emissione
Il tempo teorico td richiesto per diluire la concentrazione di una sostanza da una determinata concentrazione di fondo in condizione stazionarie Xb ad una concentrazione critica richiesta Xcrit, in uno specifico volume, può essere stimato come segue (J.2):
td= |  | s | tempo teorico richiesto per diluire un valore definito di concentrazione di sostanza infiammabile ad un altro valore inferiore al primo
dove:
C = |  | s-1 | frequenza del numero di ricambi d’aria del locale (Qa/V0)
Xcrit = |  | vol/vol | concentrazione critica
Xb = |  | vol/vol | concentrazione di fondo
C.3.5 Valutazione del grado di diluizione
Il grado di diluizione viene valutato mediante l’uso del grafico di Fig. C.1:
Q*g = |  | m3/s | caratteristica di emissione
dove:
Wg = |  | kg/s | portata massica di emissione di gas o vapore
ρg = |  | kg/m3 | massa volumica del gas o vapore
k = | 0.5 |  | coefficiente di sicurezza applicato al Cgas-t , tipicamente tra 0,5 e 1,0
Cgas-t = | 24 | vol/vol | soglia concentrazione pericolosa di gas (la sostituzione del 24 % di aria con gas irrespirabile, comporta la riduzione di O2 a circa il 16 % )
Limite di diluizione ALTA - MEDIA
uW,AM = |  | m/s | velocità limite di diluizione Alta ÷ Media
dove:
Q*g = |  | m3/s | caratteristica di emissione
Limite di diluizione MEDIA - BASSA
uW,MB = |  | m/s | velocità limite di diluizione Media ÷ Bassa
dove:
Q*g = |  | m3/s | caratteristica di emissione
Con una velocità dell'aria:
uw = |  | m/s
il grado di diluizione risulta:
D.3 Stima dell’estensione della zona pericolosa
L’estensione della zona pericolosa o della regione nella quale il gas potrebbe manifestarsi dipende dalla portata di emissione e da molti altri parametri quali le proprietà del gas, la geometria dell’emissione e quella del luogo circostante. La Fig. D.1 potrebbe essere utilizzata come una guida per determinare l’estensione delle zone ericolose per le varie modalità di emissione.
Distanza pericolosa per rilascio a GETTO (emissione sonica > ≈ 1,9 bar)
dgas,jet = |  | m | distanza pericolosa per rilascio a getto (dgas,jet,min = 0,3 m - volume sferico di ≈ 0,1 m3)
dove:
Q*g = |  | m3/s | caratteristica di emissione
Distanza pericolosa per rilascio DIFFUSIVO (emissione subsonica)
dgas,dif = |  | m | distanza pericolosa per rilascio diffusivo (dgas,dif,min = 0,3 m - volume sferico di ≈ 0,1 m3)
dove:
Q*g = |  | m3/s | caratteristica di emissione
Distanza pericolosa per diffusione di gas DENSO lungo superfici orizzontali (es. da pozza)
dgas,heavy = | #VALUE! | m | distanza pericolosa per rilascio denso (dgas,heavy,min = 1,3 m)
dove:
Q*g = |  | m3/s | caratteristica di emissione
as = | 0 |  | coefficiente di sicurezza extra norma in funzione di uW
uW = |  | m/s | velocità dell'aria di ventilazione
𝑄𝑔=𝑊_𝑔/𝜌_𝑔𝑎𝑠
𝑊_𝑡=𝑊_𝑒=𝐶_𝑑∙𝑆∙[2∙𝜌_𝑙𝑖𝑞∙𝑓(𝑙)∙(𝑝−𝑝_0 )]^0,5
𝑝_𝑐=𝑝_𝑎⋅((𝛾+1)/2)^(𝛾/(𝛾−1)) (𝑃𝑎)
𝑋_𝑏=(𝑓∙𝑄_𝑔)/(𝑄_𝑔+𝑄_1 )=(𝑓∙𝑄_𝑔)/𝑄_2 (𝑣𝑜𝑙/𝑣𝑜𝑙)
𝑋_𝑐𝑟𝑖𝑡=(𝑘∙𝐶𝑔𝑎𝑠−𝑡%)/100(𝑣𝑜𝑙/𝑣𝑜𝑙)
𝑄_2=𝐶∙𝑉_0 (𝑚^3/𝑠)
𝑄_𝑔^∗=𝑊_𝑔/〖(𝜌〗_𝑔∙𝑘∙𝐶_(𝑔𝑎𝑠−𝑡)) (𝑚^3/𝑠)
𝑑_(𝑔𝑎𝑠,𝑗𝑒𝑡)=〖10〗^(0,53∙𝐿𝑜𝑔 〖𝑄^∗〗_𝑔+0,3273)
𝑑_(𝑍,𝑑𝑖𝑓)=〖10〗^(0,5∙𝐿𝑜𝑔 〖𝑄^∗〗_𝑔+0,6281)
(s)
𝑡_𝑑=1/𝐶∙𝑙𝑛(𝑋_𝑏/𝑋_𝑐𝑟𝑖𝑡 )(s)
𝑢_(𝑊,𝐴𝑀)=〖10〗^(𝐿𝑜𝑔 〖𝑄^∗〗_𝑔+1,1315)
𝑢_(𝑊,𝑀𝐵)=〖10〗^(𝐿𝑜𝑔 〖𝑄^∗〗_𝑔−1,3488)
𝑋_𝑏=𝑉_𝑒/𝑉_0 ·𝑘 (𝑣𝑜𝑙/𝑣𝑜𝑙)
𝑑_(𝑔𝑎𝑠,ℎ𝑒𝑎𝑣𝑦)=〖10〗^(0,5∙𝐿𝑜𝑔 〖𝑄^∗〗_𝑔+0,9571)∙𝑎_𝑠

## Utilità (hidden)
Ventilazione dell'ambiente
(immagini tratte dalla norma CEI EN 60079-10-1:2016)
Schematizzazione della transizione di concentrazione di un gas in ambiente chiuso
(da M. Marigo, Rischio atmosfere esplosive ATEX. Classificazione, valutazione, prevenzione e protezione, III edizione, IPSOA Sicurezza sul lavoro)
In generale un gas rilasciato in un ambiente confinato viene miscelato con l’aria a causa dell’azione del getto di fuoriuscita dal contenimento, della differente densità rispetto all’aria e della turbolenza dovuta alla presenza di ricambi d’aria dall’esterno (naturali o forzati).
Contenitori - possibili sorgenti di emissione di gas
(Immagine tratta da IGC Doc 80/014/E - European Industrial Gases Association AISBL)
Anidride carbonica - CO2
Variazioni della pressione al variare della temperatura dei recipienti, riempiti con un coefficiente di 0,75 kg di CO2 per litro di capacità del recipiente (rif. Precauzione n. 04 del 11.2003, Federchimica - Assogastecnici)
| Temperatura °C | Pressione assoluta in bar
| 5 | 40.5
| 20 | 58.5
| 35 | 116.5
| 50 | 215.9
Diagramma di fase
Tipico diagramma di fase, con indicato il punto triplo all'intersezione dei tre campi di esistenza dello stato solido, liquido e gassoso (fonte: Wikipedia).

## Gas tecnici (hidden)
Azoto
indice politropico dell’espansione adiabatica ꝩ |  |  |  | 1.403 | (cp/cv)
massa molare del gas M |  |  |  | 28.0134 | kg/kmol
massa volumica del gas o vapore espanso ρgas |  |  |  | 1.1848 | kg/m3
massa volumica del liquido ρliq |  |  |  | 809 | kg/m3
temperatura critica Tc |  |  |  | -146.95 | °C
pressione critica pc |  |  |  | 33.999 | bar
densità relativa all'aria (ρ0gas / ρaria) |  |  |  | 0.97 | Paragonabile all'aria (0,8 ÷ 1,1), più pesante se refrigerato
calore latente di vaporizzazione Clv |  |  |  | 198700 | J/kg
temperatura di ebollizione a pressione atmosferica Tb |  |  |  | 77.347 | K
coefficiente di espansione liquido-gas β |  |  |  | 705 | (1:705)
Anidride carbonica
indice politropico dell’espansione adiabatica ꝩ |  |  |  | 1.303 | (cp/cv)
massa molare del gas M |  |  |  | 44.01 | kg/kmol
massa volumica del gas o vapore espanso ρgas |  |  |  | 1.814 | kg/m3
massa volumica del liquido ρliq |  |  |  | 1180 | kg/m3
temperatura critica Tc |  |  |  | 31.06 | °C
pressione critica pc |  |  |  | 73.825 | bar
densità relativa all'aria (ρ0gas / ρaria) |  |  |  | 1.53 | Più pesante dell'aria (> 1,1)
Argon
indice politropico dell’espansione adiabatica ꝩ |  |  |  | 1.669 | (cp/cv)
massa molare del gas M |  |  |  | 39.948 | kg/kmol
massa volumica del gas o vapore espanso ρgas |  |  |  | 1.636 | kg/m3
massa volumica del liquido ρliq |  |  |  | 1396 | kg/m3
temperatura critica Tc |  |  |  | -122.29 | °C
pressione critica pc |  |  |  | 48.98 | bar
densità relativa all'aria (ρ0gas / ρaria) |  |  |  | 1.38 | Più pesante dell'aria (> 1,1)
Azoto | gas | 0.25 | 0
CO2 | liquida | 1 | 10
Argon | dewar | 2.5 | 90
|  | 5 | 900
5400
28800

## Dati (hidden)
Selezionare il componente soggetto a guasto:
A Elementi di tenuta con parti fisse:
a1 flange con guarnizione in fibra compressa o similari | 2.5
a2 flange con guarnizione avvolta a spirale o similari | 0.25
a3 connessioni ad anello (ring joint) | 0.1
a4 giunti filettati maschio-femmina | 0.1
a5 connessioni di piccolo diametro fino a 50 mm | 0.25
a6 connessioni a compressione | 0.025
B Elementi di tenuta con parti in movimento a bassa velocità:
b1 tenute a pacchetto di alberi di valvole | 2.5
b2 valvole di scarico senza guarnizione tra sede e otturatore | 1
C Elementi di tenuta con parti in movimento ad alta velocità:
c1 pompe e compressori | 5
D Valvole manuali e automatiche On-Off:
d1 valvole per uso generale su tubazione D ≤ 150 mm | 0.25
d2 valvole per uso generale su tubazione D > 150 mm | 2.5
d3 valvole con > 1 manovre/gg su tubazione di qualunque D | 2.5
E Valvole di regolazione automatica:
e1 con tenuta a baderna | 2.5
e2 con tenuta a soffietto | 0.25
Selezionare
vaso dewar aperto
vasi dewar chiusi
sversamento accidentale da dewar
Selezionare il tempo di rilascio convenzionale:
a1 intercettazione automatica da dispositivi rilevatori | 10
b1 possibili perdite controllate visivamente da persona addestrata | 90
c1 intercettazione manuale da un posto costantemente presidiato | 900
d1 dattività sottoposte solamente a generica sorveglianza | 5400
e1 attività non presidiate | 28800
Selezionare
Azoto in fase gas
Azoto in fase liquida
Anidride carbonica in fase gas
Anidride carbonica in fase liquida (p > 40,5 bar)
Argon in fase gas
Selezionare
Ambiente industriale - 100% superfici apribili (RA1/10) aperte | 0.05 | 5
Ambiente industriale - 75% superfici apribili (RA1/10) aperte | 0.03 | 3.5
Ambiente industriale - 50% superfici apribili (RA1/10) aperte | 0.025 | 2.5
Ambiente industriale - 25% superfici apribili (RA1/10) aperte | 0.02 | 2
Ambiente civile - 100% superfici apribili (RA1/10) aperte | 0.02 | 10
Ambiente civile - 50% superfici apribili (RA1/10) aperte | 0.01 | 5
Naturale per infiltrazioni | 0.005 | 0.5
Meccanica UNI 10339:1995 | 0.1
Diluizione Alta
(volume di gas < 0,1 m3 avente concentrazione 18,5% - la concentrazione in prossimità dell'emissione si riduce rapidamente e, dopo il suo arresto, praticamente non ci sarà persistenza)
Diluizione Media
(con emissione in corso la concentrazione è controllata e, dopo il suo arresto, l’atmosfera pericolosa non persiste in modo ingiustificato)
Diluizione Bassa
(con emissione in corso la concentrazione è significativa e/o, dopo il suo arresto, c’è una persistenza significativa dell’atmosfera pericolosa)
Probabile pericolo (O2 ≤ 16%) in prossimità dell'emissione
Tutto l'ambiente deve essere considerato pericoloso
Possibile pericolo (O2 ≤ 16%) in prossimità dell'emissione
Possibile una sola sorgente di emissione
Verificare dato pressione